## Investition
Geschätzter Energieertrag | [6 empty] | Gasertrag
Gaserzeugung aus
Wirtschaftsdünger | Rindergülle | 0 | GV | 1.11 | m³/GV*d |  | 0 | [m³/a]
| Schweinegülle | 200 | GV | 0.88 | m³/GV*d |  | 64240 | [m³/a]
| Geflügelkot |  | GV | 3.75 | m³/GV*d |  | 0 | [m³/a]
Co-Fermentation | Silomais | 6000 | t/a | 240 | m³/t |  | 1440000 | [m³/a]
| Corn-Cob-Mix | 0 | t/a | 500 | m³/t |  | 0 | [m³/a]
| Futterreste | 0 | t/a | 180 | m³/t |  | 0 | [m³/a]
| Grassilage |  | t/a | 45 | m³/t |  | 0 | [m³/a]
[6 empty] | Summe Gasertrag | 1504240 | [m³/a]
Bruttoenergieerzeugung: | keine Gasverwertung oder -produktion an: | 30 | [d/a]
| Verfügbarkeit | 91.78% | [%]
| Energiegehalt Substrat | 6 | [kWh/m³]
| Wirkungsgrad el | 35% | [%]
| Motorlaufzeit | 8040 | [h/a]
| notw. BHKW-Leistung + 20% Zuschlag | 470 | [kW] |  |  |  | 8283623.0137 | [kWh/a]
Bruttoenergieerzeugung: Substrat | [6 empty] | 8283623.0137 | [kWh/a]
gewonnene thermische Energie: |  | 50% | [%] |  |  |  | 4141811.5068 | [kWh/a]
| abzügl. therm. Prozessenergie | 350 | [kWh/m³ Fermenter*a] |  |  |  | 385000 | [kWh/a]
Verwendbare thermische Energie | [6 empty] | 3756811.5068 | [kWh/a]
gewonnene elektrische Energie | [6 empty] | 2899268.0548 | [kWh/a]
Verwendbare elektrische Energie | [6 empty] | 2899268.0548 | [kWh/a]
Einnahmen aus Stromverkauf nach EEG 2004 für NawaRo und KWK | bis 150 kW | 0.195 | [€/kWh] | 150 | 1206000 |  | 235170 | [€/a]
| bis 500 kW | 0.179 | [€/kWh] | 320 | 2814000 |  | 303094.9818 | [€/a]
| bis 5.000 kW | 0.149 | [€/kWh] | 0 | 36180000 |  | 0 | [€/a]
| über 5.000 kW | 0.144 | [€/kWh] | 0 |  |  | 0 | [€/a]
Summe Erträge | [6 empty] | 538264.9818 | [€/a]
Investitionsbedarf | [5 empty] | Fermenterkosten [€/m³]
Bau und Technik | Fermentervolumen | 1100 | [m³] |  |  | 200 | 300 | 450
| mittlere Verweilzeit | 35 | [d] |  |  | [€]
| Investitionssumme |  |  |  |  | 220000 | 330000 | 495000
Erfahrungswert der Landwirte aus Recke | Motor/Generator (nur Aggrgate) | 550 | [€/kW] |  |  | 258500 | 258500 | 258500
Gesamtinvestition | [5 empty] | 478500 | 588500 | 753500
Kapitalaufwand | Zuschuß | 0% | [%] |  |  | 478500 | 588500 | 753500
Geschätzte Jahreskosten | [5 empty] | [€/a]
Abschreibung | Bau | 60% | [%] | 20 | [Jahre] | 6600 | 9900 | 14850
| Technik | 40% | [%] | 6 | [Jahre] | 14666.6667 | 22000 | 33000
| Motor/Generator |  |  | 10 | [Jahre] | 25850 | 25850 | 25850
Zins |  | 5% | [%] |  |  | 23925 | 29425 | 37675
Versicherung |  | 0.5% | [%] |  |  | 2392.5 | 2942.5 | 3767.5
Reparaturen/Wartung | Bau | 1% | [%] |  |  | 1320 | 1980 | 2970
| Technik | 3% | [%] |  |  | 2640 | 3960 | 5940
| Motor/Generator | 20% | [%] |  |  | 51700 | 51700 | 51700
| Lohnansatz | 1460 | [h/a] | 20 | [[€/h] | 29200 | 29200 | 29200
Rohstoffkosten für die Co-Fermentation | Silomais | 25 | [[€/t] | 6000 | [t/a] | 150000 | 150000 | 150000
| Corn-Cob-Mix | 70 | [[€/t] | 0 | [t/a] | 0 | 0 | 0
| Futterreste | 0 | [[€/t] | 0 | [t/a] | 0 | 0 | 0
| Einstreu | 0 | [[€/t] | 0 | [t/a] | 0 | 0 | 0
Notw. Elektrische Prozessenergie | Zukaufspreis | 0.101 | [€/kWh] | 25 | [kWh/m³] | 2777.5 | 2777.5 | 2777.5
Gesamtsumme der Jahreskosten | [5 empty] | 311071.6667 | 329735 | 357730
Unternehmerischer Gewinn [€/a] | [5 empty] | 227193.3151 | 208529.9818 | 180534.9818
Note on C14: Energiegehalt Methan=9,94kWh; Biogas (60% Methan)=6,00kWh =0,6l Heizöl
Note on C30: Nach der Rechnung: tägl. Gülleaufkommen * mittlere Verweilzeit Schweinemast: 0,038m³/GV*d Rindermast: 0,042m³/GV*d Geflügelmast: 0,059m³/GV*d
Note on C17: Tägl. Stromerzeugung: tägl. Gasproduktion*Verstromungsfaktor Biogas [m³/d]* 2,0 kWhel/m³ Biogas Elektrische Leistung des BHKW: Tägliche Stromerzeugzung/(24h/d)
Note on C33: Je kW inst. Leistung bei Gas-Otto bzw Zündstrahlmotoren rechnet man mit Anschaffungskosten von 500 bis 750 €/kW
Note on C3: Gelb hinterlegte Zellen können spezifisch verändert werden. Hinter anderen Zellen befinden sich Rechenformeln die bei einer Veränderung bzw. Neueingabe gelöscht werden.
Note on A24: NawaRo: Nachwachsende Rohstoffe wie z.B. Silomais, Schlempe KWK: Kraft-Wärme-Kopplung