## Slide 1: LowCost-Outdoor-EL: Kostengünstige umfassende Vorort-Qualitätsanalyse von Solarmodulen
Konrad Mertens, David Pascual
Fachhochschule Münster, Photovoltaik-Prüflabor, Steinfurt
Matthias Diehl
photovoltaikbuero, Ternus und Diehl GbR, Rüsselsheim

## Slide 2
Motivation
Umbau von Spiegelreflexkameras
Optimierung der Technik für Outdoor-EL
Wie werden die Messungen durchgeführt?
Konkrete EL-Messbeispiele
Was kann man damit sonst noch anfangen?
Fazit
Gliederung

## Slide 3
Motivation

## Slide 4
Motivation 1
Normalerweise: EL-Messung im Labor
Vorteile:
+ Kein Umgebungslicht
+ Stabile Messbedingungen
+ Man wird nicht nass…
Nachteile:
- Demontage, Transport, Messung im Labor, Transport, Neumontage
 Riesenaufwand
- Ggf. zusätzliche Schäden (Mikrorisse etc.) durch Demontage und Transport
- Es werden immer nur einzelne Module vermessen

## Slide 5
Motivation 2
Modulpreise gehen zurück
Quelle: K. Mertens: Lehrbuch Photovoltaik [1]
z.B.:
2010:
Modul kostete 400 – 500 Euro
Flasher- u. EL-Messung kostete zusammen 250 Euro
Zusätzlich Demontage und Transport
2015:
Modul kostet 150 -200 Euro
Demontage- und Transportkosten sind gleich geblieben
Flasher- u. EL-Messung kostet zusammen ?? Euro

## Slide 6
Motivation 3
Günstige EL-Kameras möglich
Paper Staffelstein 2012:
[2]
Mertens, K., Stegemann, Th., Stöppel, T.: LowCost EL: Erstellung von Elektrolumineszenzbildern mit einer modifizierten Standard-Spiegelreflexkamera
Normale Spiegelreflexkamera (300 €) einfach umbaubar für EL-Messungen
Zusammen mit IR-Objektiv und Kleinteilen: ca. 900 €
 Raus aufs Dach damit!

## Slide 7
Umbau von Spiegelreflexkameras

## Slide 8
Umbau von Spiegelreflex-Kameras
EL-Spektrum liegt im Infrarotbereich
CCD-Sensor ist dort unempfindlich
Kamera enthält Sperrfilter für IR
 Nur schwaches EL-Signal!
 muss ausgebaut werden!
Wellenlänge  in µm
Relative spekt.
Empfindlichkeit in %
Relatives Emissions-
spektrum in %
70
100
0
10
20
30
40
50
60
80
0,3
0,4
0,5
0,7
0,6
0,8
0,9
1,1
1,0
1,2
1,3
1,4
90
70
100
0
10
20
30
40
50
60
80
90
sichtbar
IR
UV
IR-Sperrfilter
Wellenlänge  in µm
Relative spekt.
Empfindlichkeit in %
Rel. Emissions-
spektrum von c-Si
Relatives Emissions-
spektrum in %
70
100
0
10
20
30
40
50
60
80
0,3
0,4
0,5
0,7
0,6
0,8
0,9
1,1
1,0
1,2
1,3
1,4
90
70
100
0
10
20
30
40
50
60
80
90
Empfindlichkeit des Si-CCD-Sensors
sichtbar
IR
UV
Quelle: Köntges, M. et al [3]
Gemessene
Lumineszenz

## Slide 9
Umbau von Spiegelreflex-Kameras
Kamera geöffnet, Bildsensor freigelegt
Bildsensor entfernt, IR-Filter freigelegt
Arbeitsplatz mit benötigten Werkzeugen
IR-Filter entfernt

## Slide 10
Umbau von Spiegelreflex-Kameras
Qualitätsvergleich
Spezialkamera (> 12.000 €)
Canon EOS 1100D (900 €)
 Absolut ausreichend für die Erkennung von Fehlern

## Slide 11
Optimierung der Technik für Outdoor-EL

## Slide 12
Wellenlänge  in µm
Relative spekt.
Empfindlichkeit in %
Rel. Emissions-
spektrum von c-Si
Relatives Emissions-
spektrum in %
70
100
0
10
20
30
40
50
60
80
0,3
0,4
0,5
0,7
0,6
0,8
0,9
1,1
1,0
1,2
1,3
1,4
90
70
100
0
10
20
30
40
50
60
80
90
Gemessene
Lumineszenz
Sonnen- spektrum
sichtbar
IR
UV
Sperrbereich Tageslichtfilter
Optimierung der Technik für Outdoor-EL
Problem: Sonnenlicht stört!
 Abhilfe: Tageslichtfilter
Das reicht noch nicht
 Zusätzliches IR-Kantenfilter
Wellenlänge  in µm
Relative spekt.
Empfindlichkeit in %
Rel. Emissions-
spektrum von c-Si
Relatives Emissions-
spektrum in %
70
100
0
10
20
30
40
50
60
80
0,3
0,4
0,5
0,7
0,6
0,8
0,9
1,1
1,0
1,2
1,3
1,4
90
70
100
0
10
20
30
40
50
60
80
90
Gemessene
Lumineszenz
Sonnen- spektrum
sichtbar
IR
UV
Sperrbereich Tageslichtfilter
Sperrbereich Infrarotfilter
IR-Kantenfilter

## Slide 13
Optimierung der Technik für Outdoor-EL
Optimierung der Filterkantenwellenlänge
Wellenlänge  in µm
Relative spekt.
Empfindlichkeit in %
Rel. Emissions-
spektrum von c-Si
Relatives Emissions-
spektrum in %
70
100
0
10
20
30
40
50
60
80
0,3
0,4
0,5
0,7
0,6
0,8
0,9
1,1
1,0
1,2
1,3
1,4
90
70
100
0
10
20
30
40
50
60
80
90
Sonnen- spektrum
sichtbar
IR
UV
Sperrbereich Tageslichtfilter
IR-Kantenfilter
 Vergleich bestromtes und unbestromtes Modul
Chart: 
| 925 | 950 | 975 | 1025 | 1050 | 1075 | 1100
unbestromt (nur Fremdlicht) | 189.625 | 145.925 | 113.076 | 83.244 | 64.631 | 55.066 | 57.203
bestromt (Fremdlicht + EL-Licht) | 191.241 | 162.607 | 131.33 | 90.597 | 87.702 | 73.782 | 66.075
Kantenwellenlänge des IR-Filters in nm
Helligkeit (Grauwerte, 8 bit)
bestromt (Sonnenlicht und EL-Licht)
unbestromt (nur Sonnenlicht)
Optimum!

## Slide 14
Optimierung der Technik für Outdoor-EL
Ergebnis (soeben untergegangene Sonne…)
Nur Tageslichtfilter:
Tageslichtfilter und
Kantenfilter (1050 nm):
Differenzbild
(bestromt minus unbestromt):
Im vollen Sonnenlicht: bisher keine auswertbaren Aufnahmen, ggf. lösbar über Lock-In-Technik

## Slide 15
Wie werden die Messungen durchgeführt?

## Slide 16
Wie werden die Messungen durchgeführt?
Typischer Messaufbau
Stringbestromung über Netzteil (z.B. halber Kurzschlusstrom)
Scharfstellung im Videomodus
Belichtungszeiten zwischen 0,5 und 5 sek
Ggf. Differenzbildaufnahme (bestromt, unbestromt)
Kamera
Laptop
Hochvolt-
Netzteil
USB
USB
IR

## Slide 17
Wie werden die Messungen durchgeführt?
Verwendetes Netzteil
„pvServe“:
U = 0 - 1000 V, I = 0 - 5 A, PMax = 3,3 kW
Betreibbar an 230 V - Steckdose
Fernsteuerbar über USB-Bus

## Slide 18
Konkrete EL-Mess-Beispiele

## Slide 19
Konkrete EL-Messbeispiele
Wie sind die Strings verkabelt?
String 1:
String 2:

## Slide 20
Konkrete EL-Messbeispiele
Aufnahme Flachdachanlage
Gesamtansicht:
Detailansicht:

## Slide 21
Konkrete EL-Messbeispiele
Aufnahme Schrägdachanlage
Gesamtaufnahme:
Inaktive
Zellverbinder
Mikroriss
Hotspot
Detailaufnahme:

## Slide 22
Konkrete EL-Messbeispiele
Fehlerbild: Bypassdioden im Kurzschluss
überbrückte
Zellstrings
aktiver
Zellstring
intaktes
Modul

## Slide 23
Konkrete EL-Messbeispiele
Fehlerbild: Potentialinduzierte Degradation (PID)
Effekt ist Vorort eindeutiger zu ermitteln als am Einzelmodul im Labor!
Hochvolt-Netzteil kann ggf. zur Heilung der PID genutzt werden (+ 1000 V gegen Masse)

## Slide 24
Was kann man damit (mit dem Netzteil) sonst noch anfangen?

## Slide 25
Was kann man damit sonst noch anfangen?
Erkennung von nicht kontaktierten oder fehlenden Bypassdioden
Anlegen einer negativen
Spannung an den String:
Betroffenes Modul heizt sich auf

## Slide 26
Was kann man damit sonst noch anfangen?
Erkennung von nicht kontaktierten oder fehlenden Bypassdioden
Mit Thermographie ist betroffenes Modul leicht zu finden
Betroffener
Zellstring

## Slide 27
Was kann man damit sonst noch anfangen?
Rückstromthermographie („Nacht-Thermographie“)
Hotspots (durch Kontaktfehler) deutlich besser detektierbar als bei Tag-Thermographie (keine Aufheizung der Zellen durch Sonnenlicht, keine Reflexionen des Sonnenlichts)

## Slide 28
Was kann man damit sonst noch anfangen?
Schnee abtauen… 

## Slide 29
Was kann man damit sonst noch anfangen?
Schnee abtauen… 

## Slide 30
Was kann man damit sonst noch anfangen?
Schnee abtauen… 

## Slide 31
Fazit

## Slide 32
Vorort-Modul-Messungen bringen viele Vorteile
Umgebaute Spiegelreflex-Kameras zeigen hohe EL-Bildqualität
Zusätzliches IR-Kantenfilter erlaubt Messungen auch bei schwachem Tageslicht
Outdoor-EL spürt Vielzahl von Fehlerarten eindeutig auf
Hochvolt-Netzeil erlaubt weitere Analysen der Anlage
LowCost-Outdoor-El kann Standardmessmethode für Vorort-Messungen werden neben der Kennlinienmessung und der Thermographie
Fazit

## Slide 33
Danksagung
[1] Mertens, K.: Photovoltaik – Lehrbuch zu Grundlagen, Theorie und Praxis, 3. Auflage, Hanser Verlag, 2015
[2] Mertens, K., Stegemann, Th., Stöppel, T.: LowCost EL: Erstellung von Elektrolumineszenzbildern mit einer modifizierten Standard-Spiegelreflexkamera, 27. Symposium Photovoltaische Solarenergie, S. 214-219, Staffelstein, 2012
[3] Köntges, M. et al.: Elektrolumineszenzmessung an PV-Modulen, ep Photovoltaik aktuell, Heft 7–8/2008, S. 36–40
Dank an:
Matthias Diehl (photovoltaikbuero, Ternus und Diehl GbR)
David Pascual (Fachhochschule Münster)
Sebastian Bringemeier “
Tim Horstmann “
Mark Kleine Vorholt “
Daniel Lindenschmidt “
Samuel Reis “
Quellen:

## Slide 34
Lehrbuch Photovoltaik
Photovoltaik endlich mal wirklich verstehen…

## Slide 35
www.lehrbuch-photovoltaik.de
Abbildungen zum Download:

## Slide 36
Freie PV-Software zum Download:
www.lehrbuch-photovoltaik.de

## Slide 37
Danke für die Aufmerksamkeit!
Hinweis:
Die Fachhochschule Münster bietet den Umbau von
kostengünstigen Kameras für EL-Messungen an:
www.fh-muenster.de/fb2/labore_forschung/oe/pv-prueflabor_main.php